# 实验室接地线埋置方式

### 一、要求

接地电阻 < 4Ω

可采用TLJ型铜(钢)管高效离子接地极或稀土防雷防腐降阻板、降阻块、降阻棒作电极，加稀土防雷防腐降阻剂降低接地电阻，多接地极排成三角形或多边形，电焊连接，铜条引入，用接地电阻测试仪测量接地电阻。可请专业工程施工队施工，确保接地良好。

### 二、施工步骤

（1）  钻孔

◇ 在选好的施工场地钻出垂直地面的孔洞，深度1米，如果受施工场所条件限制，不便于钻孔，可以采取横向挖沟槽；

◇ 如果是多根接地系统，孔洞之间或沟槽之间需要挖通连接的沟槽；

（2）  配制填充剂

◇ 在容器内放入淡水；

◇ 加入引发剂，搅拌至全部溶解，再加入增效离子填充剂，搅拌至糊状。

（3）  植入接地极

◇ 拆开接地极二端密封带；

◇ 将配制好的填充剂填入孔洞；

◇ 将接地极植入孔洞中，接好引出线；

◇ 将其余填充剂填在接地极周围；

◇ 盖上防护帽，测量接地电阻；

◇ 用土填盖防护帽周围；

### 三、 注意事项

◇ 钻孔不宜过大，以免填充剂填充不足；

当一套接地极达不到地阻要求时，可用三套联成三角形使用，三角形边长取5-10米，接地极之间连接根据接地网使用年限要求采用热镀锌扁钢熔接，也可采用铜缆熔接。接地网设计要考虑地网面积、地网形状、地网均压、接地线热稳定、抗腐蚀等方面的问题。

◇ 引出线采用多股铜线连接。

### 四、 接地电极其他材料

◇ 引发剂 1 袋；

◇ 增效离子填充剂 1桶；

◇ 纯铜DT95接线端子2个。

### 五、CTES电解离子接地系统施工过程示意图

### 六、接地线简易施工参考

要求：接地电阻 < 4Ω

以下提供一个接地线的简易施工方法，能达到一般要求，仅供参考。

可采用50×50×500的角钢三根，根据地形按三角形竖埋入（或打入）地下1米，用粗铁丝将三根角钢电焊连接，也可用锣栓连接，粗铜线引入室内。要求接点接触良好，抗腐蚀，加工业用粗食盐100斤铺在角钢周围降阻，用保水良好的土壤填埋，常灌水保湿。

成都泰盟软件有限公司